SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT

INWESTYCJA :  	WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU 			PAŁACU DOMU DZIECKA W LUBIENIU KUJAWSKIM

DZ. NR 305/5

ADRES :		ul. l Maja 44, 87-840 Lubień Kujawski

INWESTOR :	Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim

ul. l Maja 44, 87-840 Lubień Kujawski

OPRACOWAŁ  						Pieczątka i podpis

| inż. Jarosław Szczęsny |  |
| --- | --- |

DATA:			                 wrzesień       2009  r

ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA

#### SPIS  TREŚCI

- Przedmiot Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robót

- Szczegółowy zakres robót

3  Ogólne wymagania wykonania robót

4.  Roboty demontażowe

5. Materiały

6. Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót i materiałów

8. Odbiór robót

1. Przedmiot SSTWiOR

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania               I  Odbioru Robót, zwanych dalej  szczegółową specyfikacja techniczną (SST ) są wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru robót budowlanych  związanych  z  wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku Pałacu Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim.

- Szczegółowy zakres  robót

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:

45310000-3	Instalacje elektryczne

45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz  		opraw elektrycznych

45317000-2	Inne instalacje elektryczne

1. We wszystkich pomieszczeniach Pałacu likwidacji podlegają oprawy oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy oraz gniazda wtykowe 1 faz. 230 V.

2. W miejsce zdemontowanych  opraw  zamontować należy:

- oprawy MONZA 4x18W

- oprawy DROP 2x18W

- oprawy FIBRA 2x18W

- oprawy FIBRA 2x36W

W wyznaczonych oprawach stosować inwertory 2 godzinne.

3. Stosować osprzęt wtynkowy oraz wtynkowy szczelny. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

4. Zakres  robót .

Według kosztorysu nakładczego .

3. Określenia podstawowe

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć :

- budynek wraz z instalacjami  urządzeniami technicznymi

- budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami urządzeniami

- obiekt małej architektury

Budynek – należy przez to rozumieć teki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada  fundamenty i dach

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowlę a także roboty polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której są prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

Pozwolenia na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokół odbiorów częściowych  końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiekt, operaty geodezyjne i książki obmiarów, obmiarów  przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także ziennik montażu

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie

do ich właściwości określonych w rozdziale 8 ustawy „ PRAWO BUDOWLANE”

Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytworzone  jak również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowania

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę wykonującą roboty budowlane

OST - należy przez to rozumieć ogólną specyfikację techniczną

SST - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

BiHP - należy przez to rozumieć zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy określone w stosownych przepisach

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

4 . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót .

Ogólne wymagania  podane w niniejszej SST  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami , wytycznymi i warunkami technicznymi .

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót  ich zgodność z zakresem szczegółowym  robót (  punkt 2 )

5.   Roboty demontażowe

Demontażowi podlegają oprawy oraz osprzęt.

Przewody, o ile nie będą kolidowały z wykonaniem nowej instalacji, nie podlegają demontażowi.

6 . Materiały

- przewody YDYp 3 x 1,5 mm2

- przewody YDYp 3 x 2.5 mm2

- kable YKY 5 x10 mm2

- kabel YKY 5x25 mm2

- osprzęt instalacji oświetleniowej

- gniazda wtykowe 230V/16A

- oprawy oświetleniowe

- rozdzielnie

7.Wykonanie robót

1. Prace  instalacyjne wykonywane będą  z wykorzystaniem fragmentów instalacji elektrycznej nie podlegającej  modernizacji (sieć komputerowa)

2.Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami  , powinna być przejrzysta  prosta i dostępna  dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych .

3. Wszystkie przejścia obwodów elektrycznych przez ściany i stropy musza być chronione przed uszkodzeniami .

4.  Przejścia wymienione wyżej należy wykonać w przepustach rurowych .

5   Przewody układać pod tynkiem , przykryć  co najmniej 5 mm warstwą tynku .

6	Zabrania się wykonywania bruzd w ścianach cienkich działowych w sposób 	osłabiający konstrukcje .

7. Roboty prowadzić tak , aby można było je prowadzić bez  narażenia instalacji na  uszkodzenia , a pracowników na wypadki przy pracy .

- Nieczynne obwody elektryczne trwale pozbawić napięcia.

W przypadku napotkanie niezidentyfikowanej instalacji i w razie wątpliwości przy demontażu instalacji  należy powiadomić  dział techniczny

9. Prace wykonywane  mogą być tylko przez  personel posiadający uprawnienia do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych . Wymagane jest  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacja  urządzeń , instalacji  i sieci na stanowisku  eksploatacji .

Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji   elektrycznych stanowiących wyposażenie  obiektów budowlanych  zawarte są                           w ustawach

- Ustawa ”Prawo budowlane”  z 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity  Dz. U. Z 2000 r. , Nr 106  poz. 1126

- Ustawa   z 27 marca  2003  o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. Ustaw z 2003 , o zmianie ustaw Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U.  2003 r. Nr 80 poz. 718 )

- Ustawa z 24 sierpnia  1991 r.  O ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Z 2003 r.  Nr  147 poz. 1229 )

- Ustawa z 27 lutego 2003 o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej   ( Dz. U.  z 2003  nr  52, poz. 452

Instalacje  elektryczne winny być ułożone  zgodnie z odpowiednimi      arkuszami normy PN-IEC 60364 .

- Kontrola jakości robót i materiałów.

Wszystkie prace  elektryczne powinny być prowadzone przez  pracownika  posiadającego uprawnienia  do eksploatacji  w zakresie  montażowym                      i konserwacji   instalacji 1elektrycznych . Wszystkie użyte materiały musza posiadać certyfikaty . Kable i przewody przed ułożeniem musza być sprawdzone  pod względem wartości rezystancji  izolacji . W przypadku nie uzyskania wartości zgodnych z normą przewody takie nie wolno układać .

9. Odbiór robót

Po zakończeniu robót  należy przeprowadzić próby montażowe  obejmujące badania i pomiary . Zakres prób montażowych obejmuje

- Pomiary rezystancji izolacji instalacji , który należy wykonać dla każdego odcinka obwodu oddzielnie ; pomiarów dokonać megaomomierzem o napięci 500 V lub 100O V Zmierzona rezystancja nie powinna być niższa od 0.5 MΩ

- Pomiary ciągłości przewodów ochronnych, ochronno neutralnych                    i sprawdzenie

- warunków  samoczynnego wyłączenia zasilania ( dawniej „skuteczności zerowania” )

Po wykonaniu prac elektryk posiadający uprawnienia SEP wykonuje  pomiary rezystancji izolacji , pomiary skuteczności  samoczynnego wyłączenia .

Sprawdzenia odbiorcze powinny być wykonane zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Całość prac należy udokumentować  w postaci dokumentacji powykonawczej

Po wykonaniu ruchu próbnego  i przestawieniu wszystkich dokumentów odbiorowych komisja  powołana przez inwestora  przy udziale inspektora nadzoru dokonuje odbioru .

10. Przepisy związane.

1.Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN)   i przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

2.Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

3. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Tekst jednolity: Dz. U. Nr. 207, poz. 2016  z 2003 r. późniejszymi zmianami)

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr. 75 poz. 690 ze zmianami )

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 108, poz. 953 z 2002 r. )

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr. 92, poz. 881 )

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr. 195, poz. 2011 )

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 249, poz. 2497 )

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym               ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 198, poz. 2041)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                    w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr. 47, poz. 401 )

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr. 169 poz. 1650 )

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.               w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr. 202 poz. 2072 )

Opracował: