### Załącznik nr 1 do  Warunków Zamówienia

### Modernizacja okablowania strukturalnego i zmiana organizacji logicznej sieci w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku

Stan aktualny okablowania i konieczne zmiany.

Posługując się oznaczeniami z rys.1 można przyjąć, że w istniejącym okablowaniu elementy 1, 2 i 5 spełniają wymagania kategorii 5e. Pozostałe elementy należy wymienić. Należy zauważyć, że w gniazdach abonenckich (element 4 na rys.1) wystarczy wymienić istniejące wkładki (kat.5) na wkładki kat. 5e lub 6 i na nowo zaterminować istniejące kable tworzące okablowanie poziome.

Podobną operację należy przeprowadzić w szafie dystrybucyjnej:

- odłączyć kable od istniejących paneli kat.5 (element 6 na rys.1)

- wymontować panele kat.5

- wmontować panele kat. 5e lub 6

- zaterminować ponownie kable na nowych panelach.

Następnym krokiem będzie wymiana urządzeń aktywnych (element 8 na rys.1) - aktualnie pracujących przełączników 3Com 3C16478, które obsługują transmisję 10/100 Mb/s - na urządzenia o prędkości transmisji 10/100/1000 Mb/s na wszystkich portach.

Ostatnimi elementami podlegającymi wymianie będą kable przyłączeniowe łączące wyjścia kart sieciowych w komputerach z gniazdami ściennymi okablowania i kable krosowe w szafie łączące porty paneli z portami przełączników (na rys.1 elementy oznaczone jako odpowiednio 3 i 7).

Pomiary statyczne i dynamiczne

Po zakończeniu modernizacji okablowania powinny zostać wykonane pomiary statyczne i dynamiczne wszystkich linii okablowania.

W ramach testów statycznych należy sprawdzić następujące parametry  poszczególnych linii okablowania:

- zamiana przewodów w parze

- zamiana przewodów między parami

- zwarcie w parze

- zwarcie między parami

- brak połączenia.

Następnie należy przeprowadzić pomiary dynamiczne następujących parametrów linii okablowania:

- długość (Length)

- impedancja (Impedance)

- opóźnienie sygnału (Propagation delay)

- rezystancja pętli (DC resistance)

- tłumienie (Attenuation)

- PowerSum ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)

- przesłuch zdalny (FEXT)

- Insertion Loss

- NEXT

- PowerSum NEXT

- ELFEXT (Equal Level Far End Crosstalk)

- PowerSum ELFEXT

- Return Loss

- Propagation Delay

- Delay Skew.